## 3.5  หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารโรงแรม

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ปี พ.ศ. 2558

ประเภทการตรวจสอบใหญ่

ประเภท  อาคารโรงแรม (จำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่อหลัง)

ระดับ 1   (เกณฑ์ขั้นต่ำ)

ขอบเขต

1. เกณฑ์การตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน เกณฑ์การตรวจสอบฯ ข้อ 18 (2) โดยเป็นมาตรฐานทางราชการ

2. ปีที่ทำการตรวจสอบใหญ่ให้เพิ่มสองแผน คือ แผนการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์และแผนการตรวจสอบประจำปี

3. การตรวจสอบใช้หลักการสังเกตด้วยสายตาและใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ตรวจสอบ อาจใช้เครื่องมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได้ เช่น ตลับเมตร เครื่องวัดแสง/เสียง และเครื่องวัดความเร็วลม การตรวจสอบอาคารนี้ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม

4. หลักเกณฑ์จะต้องได้รับการปรับปรุงเป็นประจำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ไม่ว่าอาคารที่ตรวจสอบนั้นจะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ขณะก่อสร้าง ซึ่งมีเป้าหมายเพียงคำนึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใช้งานอาคารเท่านั้น

5. ผู้ตรวจสอบอาคารหรือผู้ใช้เกณฑ์ตรวจสอบฉบับนี้ ถือว่าเป็นผู้มีความรู้เรื่องข้อกำหนดและเจตนารมณ์ของมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างดี และเป็นผู้ที่มีเกียรติด้วยการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเป็นธรรม

6. ในแต่ละรอบปีของการตรวจสอบใหญ่ให้ตรวจสอบอาคารอย่างน้อย 2 ครั้ง ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย

7. ผู้ตรวจสอบอาคารต้องตรวจสอบอาคารอย่างน้อยตามเกณฑ์ในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอาคารแต่ไม่ได้ อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบฉบับนี้ให้เป็นการตกลงเฉพาะระหว่างผู้ตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคาร

8. หากเจ้าของอาคารไม่สามารถแก้ไขตามข้อเสนอแนะทันเวลา ให้ผู้ตรวจสอบอาคารเขียนกำหนดการแล้วเสร็จตาม ความเห็นร่วมกับเจ้าของอาคาร และให้เจ้าของอาคารลงนามรับรอง

9. ให้ผู้ตรวจสอบทำการสำรวจภายในห้องพักอย่างน้อย 1 ห้อง / 1 ชั้น

วัตถุประสงค์

- การตรวจสอบปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งชีวิตของผู้ใช้อาคารและพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยเป็นสำคัญเพื่อให้อาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

- การตรวจสอบปีนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1 สอดคล้องกฎหมายที่ขออนุญาต

ข้อมูลอาคาร

- ชื่ออาคาร

- ที่อยู่

- อาคารเริ่มใช้งานตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี

- อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบอาคาร

(ระบุมากกว่า 1 ได้)

- ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของอาคาร(ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)

  - จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) 		ชั้น

  - จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน		ชั้น

  - ความสูงอาคาร		เมตร

  - พื้นที่อาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ)		ตารางเมตร

  - พื้นที่จอดรถ		ตารางเมตร
มีจำนวน		ชั้น

  - จำนวนห้องพัก/เตียงทั้งหมด		ห้อง/เตียง

  - จำนวนบันไดต่อเนื่องทั้งหมดที่นำคนออกสู่ชั้นพื้นดิน		บันได

  - จำนวนลิฟต์		เครื่อง

  - จำนวนบันไดเลื่อน		เครื่อง

- แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ

- ลักษณะโครงสร้างอาคาร

- มีระบบประกอบอาคาร ได้แก่

- มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่

- วัตถุอันตราย/เสี่ยงสูงที่มี(จำนวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)

- แบบขออนุญาตก่อสร้าง             มี             ไม่มี

- พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด ,ลองติจูด)

- เลขที่โฉนดที่ดิน

- ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

- การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร.1 (ว/ด/ป)

โดยผู้ตรวจสอบหมายเลข

- วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป)

- ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

- ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ

| หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารโรงแรม หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายอาคารโรงแรม ที่มีจำนวนตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป |  | ผล |  | รายละเอียด อ้างอิง/ลำดับที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| หมวด 1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร |  |  |  |  |  |
| - การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การชำรุดสึกหรอของอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การวิบัติของโครงสร้างของอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การทรุดตัวของฐานรากอาคาร |  |  |  |  |  |
| การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้นการสังเกต ดังนี้ |  |  |  |  |  |
| - ไม่มีร่องรอยของการเสียรูปองค์อาคาร |  |  |  |  |  |
| - ไม่มีร่องรอยการทรุดตัวแตกร้าว หรือผุกร่อน |  |  |  |  |  |
| - ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด ตกหล่น ของส่วนประกอบ |  |  |  |  |  |
| โครงการและอุปกรณ์อื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| - รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะตั้งตรงแนวดิ่ง |  |  |  |  |  |
| หมวด 2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร |  |  |  |  |  |
| - ระบบบริการและอำนวยความสะดวก |  |  |  |  |  |
| 1.1 ระบบลิฟต์ระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อน |  |  |  |  |  |
| - มีป้ายคำเตือนและแนะนำการใช้งานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง |  |  |  |  |  |
| - มีการตรวจและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี |  |  |  |  |  |
| - มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ขณะเกิดเหตุ หรือ ลิฟต์ค้าง |  |  |  |  |  |
| - มีระบบเรียกลิฟต์อัตโนมัติลงมาจอดในชั้นล่างหรือชั้นที่กำหนด |  |  |  |  |  |
| กรณีเกิดเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| 1.2 ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ |  |  |  |  |  |
| - หอผึ่งน้ำ มีการควบคุมคุณภาพน้ำ และมีฐานเครื่องมั่นคง |  |  |  |  |  |
| แข็งแรง |  |  |  |  |  |
| - เครื่องส่งลมขนาดใหญ่ที่จ่ายลมหลายห้อง หลายชั้น ให้มี |  |  |  |  |  |
| สวิทช์   และอุปกรณ์ตรวจจับควันตัดการทำงานได้ |  |  |  |  |  |
| - เครื่องส่งลม และแผ่นกรองอากาศสะอาด |  |  |  |  |  |
| - ฉนวนหุ้มท่อเย็น ไม่มีร่องรอยของการกลั่นตัวของไอ้น้ำ |  |  |  |  |  |
| และไม่พบเชื้อราบริเวณท่อน้ำ |  |  |  |  |  |
| - ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 2.1 ระบบประปาและการระบายน้ำฝน |  |  |  |  |  |
| 1. น้ำประปาในถังเก็บมีความสะอาด |  |  |  |  |  |
| 2. ท่อน้ำเสียไม่พบการรั่วซึม และการอุดตัน |  |  |  |  |  |
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำงานปกติ และคุณภาพน้ำเสียปล่อยสู่ท่อ |  |  |  |  |  |
| หรือรางสาธารณะอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว |  |  |  |  |  |
| 4. ท่อระบายควันจากครัวหรือเครื่องจักรไม่ก่อให้เป็นที่รำคาญ และ |  |  |  |  |  |
| ทำให้เกิดการปนเปื้อน |  |  |  |  |  |
| - รางระบายน้ำฝนไม่มีสิ่งปนเปื้อน เช่น คราบน้ำมันขยะและอื่นๆ |  |  |  |  |  |
| 6. รางระบายน้ำไม่มีน้ำขัง |  |  |  |  |  |
| 2.2 ที่เก็บขยะและสถานที่เก็บ |  |  |  |  |  |
| 1. ที่ทิ้งขยะเป็นระเบียบและสะอาดดี |  |  |  |  |  |
| 3.ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย |  |  |  |  |  |
| 3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| 1. มีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือดาดฟ้าสู่พื้นดิน อย่างน้อย 2 บันได |  |  |  |  |  |
| 2. ทำด้วยวัสดุทนไฟและมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |
| 3. ทางออกสุดท้ายของบันไดหนีไฟ ต้องออกสู่ บริเวณที่ปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 4. ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| 5. ประตูหนีไฟต้องมีอุปกรณ์บังคับประตูให้ปิดเองอัตโนมัติ |  |  |  |  | (*) |
| 3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |
| 1. ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ ต้องมีแหล่งจากไฟที่เป็นอิสระ |  |  |  |  |  |
| และติดตั้งอย่างเหมาะสมตลอดเวลาเส้นทางการอพยพหนีไฟ และห้อง |  |  |  |  |  |
| เก็บอุปกรณ์หลักทุกห้อง |  |  |  |  |  |
| 4. ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน |  |  |  |  |  |
| 1. ช่องเปิดพื้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป มีระบบควบคุมควันไฟ รวมทั้ง |  |  |  |  |  |
| โหมดสวิตช์ สั่งให้ทำงานจากโซนตรวจจับเพลิงไหม้บริเวณนั้น |  |  |  |  |  |
| 2. ผนังภายใน/เพดาน/พื้นของห้องครัว/เพดานของห้องเมนไฟฟ้า |  |  |  |  |  |
| ห้องเครื่องกำหนดไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ำน้ำดับเพลิง และบันไดหรือ |  |  |  |  |  |
| ช่องเปิดพื้นทุกแห่ง ไม่มีช่องว่างให้ควันไฟและเปลวไฟลุกลาม |  |  |  |  |  |
| 5. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| 1. ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่ง เสียงที่สามารถให้คนที่ |  |  |  |  | (*) |
| อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 2. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับ เพลิงไหม้เป็น |  |  |  |  | (*) |
| ระบบอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |
| 3. มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใช้มือครอบคลุมทุกชั้นทั้งอาคาร |  |  |  |  | (*) |
| 6. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| 1. มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ครอบคลุมพื้นที่และเหมาะสมกับประเภท |  |  |  |  |  |
| ของไฟ |  |  |  |  | (*) |
| 7. ระบบป้องกันฟ้าผ่า |  |  |  |  |  |
| 1. มีการเชื่อมต่อและติดตั้งระบบได้อย่างถูกต้องตามสถาบันราชการ |  |  |  |  | (*) |
| 8. ระบบเสริมอื่นๆ |  |  |  |  |  |
| 1. มีจุดรวมพลที่ปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 2. มีศูนย์สั่งการดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| หมวด 3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ |  |  |  |  |  |
| - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องติดตั้งและมีสมรรถนะ ในการตรวจจับ |  |  |  |  |  |
| เพลิงไหม้และส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงทุกห้องทั้ง |  |  |  |  |  |
| อาคาร |  |  |  |  |  |
| - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้ง มีการแสดงผล |  |  |  |  |  |
| เหตุการณ์ผิดปกติอย่างถูกต้อง มีไฟฟ้าสำรองที่จ่ายได้อย่างน้อย 15 นาที |  |  |  |  |  |
| - ทางออกจากชั้นบนสุด อาคารสูงมีสมรรถนะดี ตลอดเส้นทางหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| จนถึงทางสาธารณะภายนอกอาคาร |  |  |  |  |  |
| - ทางออกทุกทางไม่มีสิ่งกีดขวาง กุญแจ โซ่ ล็อคขณะที่มีคนเข้า |  |  |  |  |  |
| ไปใช้บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณ์ล็อคทำงานด้วยไฟฟ้า |  |  |  |  |  |
| - ประตูหนีไฟต้องสามารถเปิดปิดเองได้อัตโนมัติและเปิดเข้าได้ |  |  |  |  |  |
| 2 ทาง |  |  |  |  |  |
| - ตลอดเส้นทางหนีไฟมีป้ายทางหนีไฟ และติดตั้งให้มองเห็นได้ |  |  |  |  |  |
| ชัดเจน |  |  |  |  |  |
| - ตลอดเส้นทางหนีไฟมีแสงสว่างฉุกเฉินให้ทำงานอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |
| เมื่อกระแสไฟฟ้าดับที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |
| - จำนวนทางออกหนีไฟ แต่ละชั้นสามารถรองรับจำนวนผู้อพยพ |  |  |  |  |  |
| อย่างเหมาะสม และมีทางเลือกให้อพยพอย่างน้อย 2 ทางยกเว้น |  |  |  |  |  |
| ทางตันตามกฎหมาย |  |  |  |  |  |
| - ทางออกหลักและโถงกลางสามารถมองเห็นป้ายแผนผังเส้นทาง |  |  |  |  |  |
| หนีไฟได้อย่างชัดเจน |  |  |  |  |  |
| - ทางปล่อยออกที่ชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหม้ที่ |  |  |  |  |  |
| ชั้นปล่อยออกนั้น |  |  |  |  |  |
| - ช่องเปิดพื้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป สามารถควบคุมควันไฟ อยู่ในสภาพ |  |  |  |  |  |
| พร้อมใช้งาน รวมทั้ง โหมดสวิทช์ สั่งให้ทำงานจากโซนตรวจจับเพลิง |  |  |  |  |  |
| ไหม้บริเวณนั้น |  |  |  |  |  |
| - แบบแปลนทางหนีไฟมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและครอบคลุม |  |  |  |  | (*) |
| ทั้งอาคาร |  |  |  |  |  |
| หมวด 4 การบริหารจัดการความปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| - มีแผนฉุกเฉินและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน |  |  |  |  | (**) |
| - มีการซ้อมอพยพเป็นประจำทุกปี |  |  |  |  | (**) |
| - มีแผนและจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ |  |  |  |  |  |
| - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| - ระบบดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| - ระบบไฟฟ้า |  |  |  |  |  |
| - ระบบระบายอากาศ |  |  |  |  |  |
| - ระบบประปา |  |  |  |  |  |
| - ระบบระบายและบำบัดน้ำสีย |  |  |  |  |  |
| - ระบบลิฟต์ |  |  |  |  |  |
| - ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| - มีแผนการตรวจสอบอาคาร |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ

ผล	หมายถึง	ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการพิเคราะห์ พิจารณา ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ผล     	หมายถึง	ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

ผล   	หมายถึง	ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป

(*)	หมายถึง	ข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างน้อยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)

(**)	หมายถึง       ข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง  ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว  และในการนี้บุคคลผู้รับผิดชอบอาคารดังกล่าวได้ทำแผนงานประกอบ การปรับปรุงแก้ไขอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารแนบมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้ด้วย

(.....................................................................)

ผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง  ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งข้าพเจ้ายังได้รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไขมาพร้อมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในครั้งนี้ด้วย ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(.....................................................................)

เจ้าของอาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจ

ตัวอย่าง

รายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข จากการผลการตรวจสอบตามกฎหมายที่ขออนุญาตก่อสร้าง

|  | ลำดับที่ : 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 |
| --- | --- |
|  | เรื่อง : ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน |
|  | สถานที่: บริเวณพื้นที่ภายในอาคาร |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ : ## ตรวจพบไฟแสงสว่างฉุกเฉินอยู่ในสภาพชำรุดหลายจุด (มากกว่า 80 %) ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อบังคับของกฏกระทรวงฉบับที่ 47 ข้อ 5 (5) |
|  | กำหนดแล้วเสร็จ : |
|  | ผู้แทน / เจ้าของอาคารลงนาม (……………………………………………) ………………………………… |

|  | ลำดับที่ : 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 |
| --- | --- |
|  | เรื่อง : บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ |
|  | สถานที่: บันไดหนีไฟ St.2 |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ : ## ไม่พบการติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูหนีไฟปิดได้เอง เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟในแต่ละชั้น ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อบังคับของกฏกระทรวงฉบับที่ 47 ข้อ 5 (1) (ก) |
|  | กำหนดแล้วเสร็จ : |
|  | ผู้แทน / เจ้าของอาคารลงนาม (……………………………………………) ………………………………… |

ตัวอย่าง

รายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข จากผลการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย

และกฎหมายที่ออกหลังจากขออนุญาตก่อสร้าง

|  | ลำดับที่ : 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 |
| --- | --- |
|  | เรื่อง : ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย |
|  | สถานที่: บริเวณด้านหน้าอาคาร |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ : ## ตรวจพบชุดข้อต่อสวมเร็วของหัวรับน้ำดับเพลิง สูญหาย ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อความพร้อมในการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน |
|  | กำหนดแล้วเสร็จ : |
|  | ผู้แทน / เจ้าของอาคารลงนาม (……………………………………………) ………………………………… |